## 下水道工事照査項目
○ ○ ○ 下 水 道 工 事 設 計 照 査
記載例（管渠工）
株式会社 ○ ○ ○
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
1 | 施工上の基本条件 | ■ | １）関連事業との制約はあるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ２）施工ヤード、施工スペースは適切か。 | 有■ 無□ | ■ | 図面と現地を確認
|  | ■ | ３）施工上の制約条件は決められているか。 | 有□ 無□ | □
（道路幅員、架空線状況、資材搬入ルート等）
|  | ■ | ４）交通規制計画は決められているか。 | 有□ 無■ | □
（交通整理人の配置場所と員数、迂回路、作業時間帯の確認）
2 | 発注者と関係機関 | ■ | １）道路管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
との協議・調整
|  | ■ | ２）河川（排水）管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ３）その他の施設管理者との協議、調整は済んでいるか。 | 有■ 無□ | ■ | 水道・電話・電気の
|  |  | （鉄道、水道、ガス、電話、電気、工業用水、農業用水、その他通信ケーブル等） |  |  | 管理者からの図面
照査中
|  | ■ | ４）警察との交通規制協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □ | 鉄道・ガス・工業用水
その他ＣＡは該当無し
|  | ■ | ５）地元及び地権者に対し事業説明、協議、調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ６）周辺施設との協議、調整は済んでいるか。(学校、病院、その他公共機関等） | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ７）公共交通車両、迂回路の有無と道路状況の調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □
（路線バス、消防、ゴミ収集等）
|  | ■ | ８）保安林、埋蔵文化財等の調整は済んでいるか。 | 有□ 無■ | □ | 該当無し
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
3 | 資料等の確認 | ■ | １）地質調査資料は整備されているか。 | 有□ 無■ | □
（地形、地質、土質状況、土質定数、地下水位状況等）
|  | ■ | ２）測量成果（基準高、平面図、縦断図、用地図）は整備されているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計図面に記載
|  | ■ | ３）地下埋設物の資料を確認したか。 | 有■ 無□ | ■ | 水道・電話・電気の
|  |  | （鉄道、水道、ガス、電気、電話、用水、通信等の形状、寸法、位置、杭・ |  |  | 管理者からの図面
|  |  | 残存矢板の有無及び移設の可否） |  |  | 照査中
鉄道・ガス・工業用水
その他ＣＡは該当無し
|  | ■ | ４）支障物の移設資料は適切か。(掘削断面及び影響範囲） | 有■ 無□ | ■ | 上記図面照査中
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
4 | 設計図書 | ■ | １）平面、縦断、横断図の整合性は取れているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計図面
|  | ■ | ２）必要な構造図は決められているか。 | 有□ 無■ | □ | 設計図面
|  | ■ | ３）構造計算書が用意されているか。（仮設構造物、推進力、物質収支等） | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ４）推進工における施工方法と使用資材は決められているか。 | 有□ 無■ | □ | 該当無し
|  | ■ | ５）取付管位置は決められているか。(平面位置、設置高さ） | 有□ 無■ | □
|  | ■ | ６）仮設工（土留工、覆工、水替工）の施工方法と位置、寸法、使用期間が | 有□ 無■ | □ | 設計書
決められているか。
|  | ■ | ７）地盤改良（薬注、その他地盤改良）の施工方法、範囲が決められているか。 | 有□ 無■ | □ | 該当無し
|  | ■ | ８）埋戻し土は決められているか。(発生土、改良土、砕石等） | 有■ 無□ | ■ | 設計書 設計図面
|  | ■ | ９）残土処理、廃棄物処理方法は決められているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計書
|  | ■ | １０）舗装構成、復旧方法は決められているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計書 設計図面
|  | ■ | １１）現場発生品、支給材料の使用方法は決められているか。 | 有■ 無□ | ■ | 流用土有り
支給材料無し
5 | 数量計算書 | ■ | １）設計数量と数量計算書との整合性は取れているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計書 数量計算書
（数値、単位、規格区分等）
|  | ■ | ２）数量計算書と図面寸法との整合性は取れているか。 | 有■ 無□ | ■ | 設計図面 数量計算書
照 査 項 目 一 覧 表
No | 項 目 | 摘要項目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 資料チェック | 備 考(報告資料）
6 | 現地踏査 | ■ | １）現地基本測量の結果の基に、平面、縦断、横断図の整合性は取れているか。 | 有□ 無□ | □ | 測量中
|  | ■ | ２）地下埋設物の現地確認の結果はどうか。 | 有□ 無□ | □ | 水道・電話・電気の
|  |  | (水道、ガス、電気、電話、用水、通信等） |  |  | 管理者からの図面
照査中
|  | ■ | ３）架空線の現地確認の結果はどうか。 | 有□ 無■ | □ | 架空線防護実施
(鉄道、電気、電話、通信等の支障の有無、移設の可否）
|  | ■ | ４）環境状況の確認の結果はどうか。(振動、騒音、周辺施設への配慮面） | 有□ 無■ | □ | 特に必要無し
|  | ■ | ５）家屋、井戸調査の必要性はないか。 | 有□ 無■ | □ | 特に必要無し
|  | ■ | ６）濁水、湧水の処理方法は決められているか。 | 有□ 無■ | □ | 湧水は発生しない
予定
7 | その他の施工上の | ■ | １）設計内容についての質疑 | 有■ 無□ | ■ | 設計書
留意点
|  | □ |  | 有□ 無□ | □

## 照査協議
問題点等
設計照査（１） |  | 平成22年度 都市計画事業 公共下水道事業 改良第○号 西遠処理区 枝線管きょ築造工事 |  |  | (提出・回答) 22年 12月 ○日
No. | 項 目 | 照 査 確 認 内 容 | 業 者 提 案 | 監督員 回 答 | 下水道部(設計G) 回 答 | 対応資料
会 社 名 ： 株式会社 ○○○
1-1 | 近接工事について | 第２東名高速道路サービスエリア工事との取合有り。 ネクスコとの調整方法について。 | 左記について指示ください。 | ネクスコとは話をしてあるが、境界からの取込長が決まっていないので調整する。木杭を打って貰ってあると思いますが・・・。 さくら台病院付近下り線側については防音壁・水道等の工事が予定されているのでそこについても浜北土木整備事務所と調整する。
2-1,4 | 道路管理者との協議について | 道路管理者との協議の進捗状況を教えて頂きたい。 | 確認事項。 まちづくり課が警察と協議するのは少なくとも年明けですね。 試掘は1月の後半ぐらいになりそうですね。 | 来週(12/13の週)まちづくり課と協議する予定 年末から年明けには回答が貰えると思う。 →そうですね。 →そうですね。
2-5 4-5 | 地元説明について | 時期、方法(説明会・回覧等)、範囲について。 SA以外への取付管の有無について。 | 左記について御指示ください。 | 公共下水道認可区域外の為、説明会はやらない。 浜松市の方で回覧します。 別途発注の2工区(1月発注予定)は説明会を開催するのでそれに出席してもらうかも知れない。説明会はおそらく2月になってからなので着工はそれを待つ必要はない。 SA以外の取付管については、市の方で個別に希望を聞いて回る。 取付管が必要となった場合、申請書等手続き代行をお願いしたい。
2-5 | 地元自治会について | 自治会長とその連絡先を教えて頂きたい。 | 確認事項。 | 後日教えます。 先に浜松市の方で挨拶に伺うので、業者の挨拶はそれからにして欲しい。
3-1 4-3 | 詳細設計資料について | 詳細構造設計資料が有れば貸して頂きたい。 | 確認事項。 | 同上
3-2 | 測量データについて | 測量成果資料が有れば貸して頂きたい。 | 確認事項。 | コンサルタント(○○○○)からデータがあがっていないので、あがってきたら渡します。
4-1 | 図面データについて | 設計図面のCADデータを頂きたい。 最終完成図面の納品方法について。 | 確認事項。 | 書類様式データ等渡すデータがあるので、それと一緒に渡します。
4-1 | 既設MHについて | №P2-1付近に既設MHがあるが、設計はそこに接続せず、既設管に直接接続する様になっているが、設計意図を教えて頂きたい。 | 確認事項。 | 地元の同意等諸事情があり、MHを撤去出来ないでいる。今回の工事ではMHはそのままにして頂きたい。 |  | 設計図面
7-1 | 掘削機械のクレーン機能付きについて | 設計書上掘削機械がクレーン機能付きの物を使用する様になっておりトラッククレーンが計上されていないが、鋼矢板引き抜き作業はどちらも法令上出来ないはずである。設計の意図を教えて頂きたい。 | 確認事項。 | 現在開削の標準歩掛の掘削機械がクレーン機能付きになっている為、本設計もそれに準じ、矢板引抜き作業も行う事にしている。必ずクレーン機能付きでなければならない訳ではない。施工承諾を得れば従来通り、ノーマルの掘削機械+トラッククレーンでの施工で良い。 |  | 実施設計書